## 地埋灯RDM70S 1M 18颗 常亮
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 常亮 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 18W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝
• 控制方式 | Control Mode | CL
• 段数变化 | Segment | N/A
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3
• 光源数量 | LEDs | 18PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K/ 6500K
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 990/995/980/985/970/965（@3000K）
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
15° |  |  | 30°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数）
第1页 共4页; Page 1 of 4 |  |  | (产品部调整, PDF打印用) | http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
350W-DC24
电源盒
建议电源主回路从布灯中间引出
建议电源主回路从布灯中间引出

## 地埋灯RDM70S 1M 18颗 控制
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 全彩 RGB 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 18W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝 防水接头线 黑色橡胶线 4CX0.3MM2 绿/蓝/白/黑
• 控制方式 | Control Mode | DMX1
• 段数变化 | Segment | 1
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | 宏凯 3535RGBW 4H1
• 光源数量 | LEDs | 18PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | RGB
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 495/497/490/492/485/482
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15x60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：1、电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数） 2、控制器到PC机/控制器采用超5类网线,距离不超过100米；若超过100米需加交换机或光纤。控制器回路到灯距离不超过100米，若超过100米加中继器，每个回路可带170个像素点。灯具数量超过40只需加中继器，实际带载量和线材、灯具之间距离有关，具体依据建筑现场布灯图。
第1页 共4页; Page 1 of 4 |  |  | (产品部调整, PDF打印用) | http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
DMX
Green：DMMX+
Blue：DMMX-
Black：PI
White：GND
Green：DMMX+
Blue： DMMX-
White：GND
Black：PI
建议电源主回路从布灯中间引出
PC

## 地埋灯RDM70S 1M 24颗 常亮
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 常亮 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 24W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝
• 控制方式 | Control Mode | CL
• 段数变化 | Segment | N/A
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3
• 光源数量 | LEDs | 24PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K/ 6500K
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 1320/1335/1310/1315/1300/1290（@3000K）
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
http://www.roleds.com/
15X60° |  |  | 20X40°
第1页 共4页; Page 1 of 4 |  |  | (产品部调整, PDF打印用) | http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数）
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
350W-DC24
电源盒
建议电源主回路从布灯中间引出
建议电源主回路从布灯中间引出

## 地埋灯RDM70S 1M 24颗 控制
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 全彩 RGB 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 24W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝 防水接头线 黑色橡胶线 4CX0.3MM2 绿/蓝/白/黑
• 控制方式 | Control Mode | DMX1
• 段数变化 | Segment | 1
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3 RGB
• 光源数量 | LEDs | 24PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | RGB
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 660/667/655/657/650/645
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
http://www.roleds.com/
15X60° |  |  | 20X40°
第1页 共4页; Page 1 of 4 |  |  | (产品部调整, PDF打印用) | http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：1、电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数） 2、控制器到PC机/控制器采用超5类网线,距离不超过100米；若超过100米需加交换机或光纤。控制器回路到灯距离不超过100米，若超过100米加中继器，每个回路可带170个像素点。灯具数量超过40只需加中继器，实际带载量和线材、灯具之间距离有关，具体依据建筑现场布灯图。
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
DMX
Green：DMMX+
Blue：DMMX-
Black：PI
White：GND
Green：DMMX+
Blue： DMMX-
White：GND
Black：PI
建议电源主回路从布灯中间引出
PC

## 地埋灯RDM70S 1M 36颗 常亮
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 常亮 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 36W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝
• 控制方式 | Control Mode | CL
• 段数变化 | Segment | N/A
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3
• 光源数量 | LEDs | 36PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K/ 6500K
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 1980/1992/1985/1970/1962/1960（@3000K）
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数）
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
350W-DC24
电源盒
建议电源主回路从布灯中间引出
建议电源主回路从布灯中间引出

## 地埋灯RDM70S 1M 36颗 控制
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 全彩 RGB 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 36W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝 防水接头线 黑色橡胶线 4CX0.3MM2 绿/蓝/白/黑
• 控制方式 | Control Mode | DMX1
• 段数变化 | Segment | 1
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3 RGB
• 光源数量 | LEDs | 36PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | RGB
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 990/996/992/985/981/980
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 1000mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 4.80kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：1、电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数） 2、控制器到PC机/控制器采用超5类网线,距离不超过100米；若超过100米需加交换机或光纤。控制器回路到灯距离不超过100米，若超过100米加中继器，每个回路可带170个像素点。灯具数量超过40只需加中继器，实际带载量和线材、灯具之间距离有关，具体依据建筑现场布灯图。
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
DMX
Green：DMMX+
Blue：DMMX-
Black：PI
White：GND
Green：DMMX+
Blue： DMMX-
White：GND
Black：PI
建议电源主回路从布灯中间引出
PC

## 地埋灯RDM70S 0.5M 18颗 常亮
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 常亮 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 18W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝
• 控制方式 | Control Mode | CL
• 段数变化 | Segment | N/A
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3
• 光源数量 | LEDs | 18PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K/ 6500K
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 990/995/980/985/970/965（@3000K）
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 500mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 2.60kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP67
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数）
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
350W-DC24
电源盒
建议电源主回路从布灯中间引出
建议电源主回路从布灯中间引出

## 地埋灯RDM70S 0.5M 18颗 控制
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 全彩 RGB 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 18W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | PVC 2*1.0mm² （L=350mm） |  |  | 不能做
• 控制方式 | Control Mode | DMX512
• 段数变化 | Segment | 1
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand
• 光源数量 | LEDs | 18PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | RGB
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 495/497/490/492/485/482
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 500mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 2.60kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP67
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：1、电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数） 2、控制器到PC机/控制器采用超5类网线,距离不超过100米；若超过100米需加交换机或光纤。控制器回路到灯距离不超过100米，若超过100米加中继器，每个回路可带170个像素点。灯具数量超过40只需加中继器，实际带载量和线材、灯具之间距离有关，具体依据建筑现场布灯图。
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
DMX
Green：DMMX+
Blue：DMMX-
Black：PI
White：GND
Green：DMMX+
Blue： DMMX-
White：GND
Black：PI
建议电源主回路从布灯中间引出
PC

## 地埋灯RDM70S 0.3M 9颗 常亮
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 常亮 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 9W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | 防水接头线 黑色橡胶线 2CX1.0MM2 棕蓝
• 控制方式 | Control Mode | CL
• 段数变化 | Segment | N/A
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand | osram OS3
• 光源数量 | LEDs | 9PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K/ 6500K
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 495/497/490/492/485/482（@3000K）
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 300mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 1.60kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP66
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数）
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
350W-DC24
电源盒
建议电源主回路从布灯中间引出
建议电源主回路从布灯中间引出

## 地埋灯RDM70S 0.3M 9颗 控制
RLDM70S-191010A1
RDM70S- 全彩 RGB 24VDC
电气参数 | Electronic Spec.
• 操作电压 | Input Voltage | 24VDC
• 额定功率 | Power Consumption | 9W ±10%
• 引线规格 | Down-Lead Specification | PVC 2*1.0mm² （L=350mm）
• 控制方式 | Control Mode | DMX512
• 段数变化 | Segment | 1
光源参数 | LED Data
• 光源品牌 | LED Brand
• 光源数量 | LEDs | 9PCS
光学参数 | Illumination Spec.
• 光源颜色/色温 | CCT | RGB
• 配光角度(°)半角 | Beam Angle(°)FWHM | 15/30/45/60/15X60/20X40
• 光通量（lm） | Typical Lumen（lm） | 247/248/245/246/242/241
• K值 | K value | -
• 显色指数 | CRI | 2700~4000K≥80; 5000K~6500K≥70
机械参数 | Mechanical Info.
• 壳体 | Body | AL6063
• 面罩 | Cover | Glass
• 灯体颜色 | Color | RAL9011
• 旋转角度 | Rotation angle | N/A
• 尺寸 | Dimension | 300mm(L) x98mm（W）x 80mm (H)
• 灯体重量 | Net Weight | 1.60kg (以kg为单位)
• 透镜材料 | Lens Material | PC
http://www.roleds.com/
工作条件 | Operation Condition
• 操作温度 | Oper.Temp. | −25°C ~ +45°C
• 储存温度 | Storage Temp. | −40°C ~ +80°C
• 防护等级 | IP Rating | IP67
• 碰撞防护等级 | IK Rating | IK08
认证 | Certifications
• UL | UL | N/A
• CE | CE | N/A
• CCC | CCC | N/A
光学数据 | Intensity Distribution Diagram
12° |  |  | 22°
45° |  |  | 60°
15X60° |  |  | 20X40°
http://www.roleds.com/
安装示意图 | Installaion Manual
1、旋出灯体面盖上2颗螺丝，将灯体和预埋件分离,如图所示; 2、按预埋件尺寸地面开孔，预埋孔内需先铺一层50cm厚的碎石层，再铺一层20-50cm厚的细 沙层；将预埋件埋入，周边浇灌混凝土固定，混凝土抹平不得高出预埋件，如图所示; 3、灯具接线，接头处防水处理，灯具放入预埋件内，2颗螺丝旋进面盖螺丝孔内，锁紧灯具， 如图所示; 安装注意事项： 1、安装之前请注意检查投光灯上所标识的电压与即将连接的输入电压是否一致，以免损坏LED灯; 2、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量，安装于无震动无摇摆，无火灾隐患的平 坦地方； 3、如灯具外部线缆损坏，该线要由制造商或相关资格的人员进行更换，以避免发生危险。 警告：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具； 此灯具的电源线是不可替换的；当电源线损坏时，应替换整个灯具。
配线图 | Wiring Diagram
注：1、电源可接灯具数量：n=0.8×电源功率/单灯功率（n取整数） 2、控制器到PC机/控制器采用超5类网线,距离不超过100米；若超过100米需加交换机或光纤。控制器回路到灯距离不超过100米，若超过100米加中继器，每个回路可带170个像素点。灯具数量超过40只需加中继器，实际带载量和线材、灯具之间距离有关，具体依据建筑现场布灯图。
http://www.roleds.com/
配件 | Accessory
• 名称 | Product Name | 蜂窝罩 (Y3) / (Y3)
• 材质 | Material | AL5052
http://www.roleds.com/
AC220V
DC24V
350W-DC24
电源盒
DMX
Green：DMMX+
Blue：DMMX-
Black：PI
White：GND
Green：DMMX+
Blue： DMMX-
White：GND
Black：PI
建议电源主回路从布灯中间引出
PC